## دکنتیک
تعمیرات اساسی واحد 2 - مقطع 250 هزار ساعت
کنترل: گروه دكنتيك آزمایشگاه
شرح خدمات: در لیست زیر به تفکیک مشخص شده است
ردیف | شرح فعالیتها | AKS | درصد وزنی | قیمت (ریال)
1 | تست وتنظیم کارتهای UA378 | 28 عدد کارت ترانسدیوسر سرعت (25….7500 Hz) |  |  | 28
در آوردن کارتها از محل کابین دکنتیک بر اساس لیست کارتها
سرویس و رفع گرد و غبار کارت و در صورت شکستن پینهای پشت کارت بستن پیچ و مهره پلاستیکی
تست وتنظيم كارتها
تعمیر کارت های معیوب تست و تنظيم مجدد كارتها
نصب کارتها در محل بر اساس لیست
2 | تست وتنظیم کارتهای LA370 | 52 عدد کارت مبدل ولتاژ به جریان |  |  | 52
در آوردن کارتها از محل کابین دکنتیک بر اساس لیست کارتها
سرویس و رفع گرد و غبار کارت و در صورت شکستن پینهای پشت کارت بستن پیچ و مهره پلاستیکی
تست وتنظيم كارتها
تعمیر کارت های معیوب تست و تنظيم مجدد كارتها
نصب کارتها در محل بر اساس لیست
3 | تست وتنظیم کارتهای UA377 | 40 عدد کارت مبدل جریان به ولتاژ |  |  | 80
در آوردن کارتها از محل کابین دکنتیک بر اساس لیست کارتها
سرویس و رفع گرد و غبار کارت و در صورت شکستن پینهای پشت کارت بستن پیچ و مهره پلاستیکی
تست وتنظيم كارتها
تعمیر کارت های معیوب تست و تنظيم مجدد كارتها
نصب کارتها در محل بر اساس لیست
4 | تست وتنظیم کارتهای UT374 | 78 عدد کارت ماژول تریشولد |  |  | 78
در آوردن کارتها از محل کابین دکنتیک بر اساس لیست کارتها
سرویس و رفع گرد و غبار کارت و در صورت شکستن پینهای پشت کارت بستن پیچ و مهره پلاستیکی
تست وتنظيم كارتها
تعمیر کارت های معیوب تست و تنظيم مجدد كارتها
نصب کارتها در محل بر اساس لیست
5 | تست وتنظیم کارتهای UB370 | 27 عدد کارت ترانسدیوسر (مبدل سیگنال) PT100 |  |  | 27
در آوردن کارتها از محل کابین دکنتیک بر اساس لیست کارتها
سرویس و رفع گرد و غبار کارت و در صورت شکستن پینهای پشت کارت بستن پیچ و مهره پلاستیکی
تست وتنظيم كارتها
تعمیر کارت های معیوب تست و تنظيم مجدد كارتها
نصب کارتها در محل بر اساس لیست
6 | تست کالیبره کردن رکوردرهای بدون کاغذ اتاق فرمان | 24 عدد ریکوردر |  |  | 80
چک کردن اتصالات پشت و جلو رکوردر
چک کردن اسم و IP و ارتباط با شبکه رکوردر
اعمال ورودی به رکوردر از طریق گیبن و قرائت و ثبت آن در تست شیت مربوط به رکوردر
در صورت نداشتن انطباق مقادیر با مقادیر صحیح تست شیت باید کانال مورد نظر کالیبره شود
اگر رکوردر کالیبره نشد باید رفع عیب و تعمیر شود
7 | تست وتنظیم کارتهای UB371 | 79 عدد کارت ترانسدیوسر (مبدل سیگنال) ترموکوپل |  |  | 79
در آوردن کارتها از محل کابین دکنتیک بر اساس لیست کارتها
سرویس و رفع گرد و غبار کارت و در صورت شکستن پینهای پشت کارت بستن پیچ و مهره پلاستیکی
تست وتنظيم كارتها
تعمیر کارت های معیوب تست و تنظيم مجدد كارتها
نصب کارتها در محل بر اساس لیست
تست مجدد کارتها
در صورت لزوم تعمیر کارتها
8 | تست وتنظیم کارتهای UT375 | 22 عدد کارت تریشولد با ورودی ولتاژ |  |  | 22
در آوردن کارتها از محل کابین دکنتیک بر اساس لیست کارتها
سرویس و رفع گرد و غبار کارت و در صورت شکستن پینهای پشت کارت بستن پیچ و مهره پلاستیکی
تست وتنظيم كارتها
تعمیر کارت های معیوب تست و تنظيم مجدد كارتها
نصب کارتها در محل بر اساس لیست
9 | تست و تنظيم كارتهاي جرقه زن | (9 عدد)K22 , و رله های 24(9 عدد) و 220 ولت(18 عدد) |  |  | 45
در آوردن کارتها از محل
سرویس و رفع گرد و غبار کارت
تست وتنظيم كارتها
تعمیر کارت های معیوب تست مجدد كارتها
نصب کارتها در محل
10 | UT378 تست وتنظيم كارتهاي | 65 عدد کارت تریشولد با ورودی ترمومتر مقاومتی (PT100) |  |  | 65
در آوردن کارتها از محل کابین دکنتیک بر اساس لیست کارتها
سرویس و رفع گرد و غبار کارت و در صورت شکستن پینهای پشت کارت بستن پیچ و مهره پلاستیکی
تست وتنظيم كارتها
تعمیر کارت های معیوب تست و تنظيم مجدد كارتها
نصب کارتها در محل بر اساس لیست
11 | تست وتنظیم کارتهای UT379 | 32 عدد کارت تریشولد با ورودی ترموکوپل |  |  | 32
در آوردن کارتها از محل کابین دکنتیک بر اساس لیست کارتها
سرویس و رفع گرد و غبار کارت و در صورت شکستن پینهای پشت کارت بستن پیچ و مهره پلاستیکی
تست وتنظيم كارتها
تعمیر کارت های معیوب، تست و تنظيم مجدد كارتها
نصب کارتها در محل بر اساس لیست
12 | جمع بندی سرویس و تعمیر تجهیزات ارجاعی از امورهای مختلف مرتبط با تعمیرات اساسی | S-N-O
بررسی قطعه ارسال شده و تست آن
در صورت لزوم تعمیر قطعه ارسال شده از امور مربوطه
13 | پوش باتن های اتاق فرمان |  |  |  | 588
| رفع گرد و غباروسرویس پوش باتون |  |  |  | 1
تست پوش باتن
در صورت لزوم تعمیر پوش باتن
تحویل به گروه دکنتیک برای نصب